高压旋喷桩施工方案

# 1 编制说明

## 1.1 编制依据

（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB20202-2002）。

（3）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）。

（3）婺源车站地质勘察报告。

（4）新建铁路合福线合肥至福州段婺源车站通信信号用房设计施工图纸（合福闽赣施（房）-0702-1）。

（5）国家和铁道部现行的设计、施工、验收采用的规范、规程规则和标准。

（6）本工程项目所明确的现行有效的有关设计、施工、验收规范、规程、标准及有关法律、法规等。

（7）项目部有关施工技术管理、工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理的规章制度及办法。

## 1.2 编制原则

（1）确保技术方案针对性强、操作性强；施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。

（2）技术可靠性原则

根据本工程特点，依据类似工程施工经验，选择可靠性高、可操作性强的施工技术方案进行施工。

（3）经济合理性原则

针对工程的实际情况，本着可靠、经济、合理的原则比选施工方案，施工过程实施动态管理，从而使旋喷桩加固施工达到既经济又优质的目的。

（4）环保原则

施工前充分调查了解工程周边环境情况，紧密结合环境保护进行施工。施工中认真作好文明施工，减少空气、噪音污染，施工污水、废浆经沉淀并达到规定的标准后方可排放。

## 1.3 适用范围

本方案适用于婺源站通信信号用房地基加固。

# 2 工程概况

## 2.1 简述

婺源站通信信号用房为二层框架结构，建筑面积730.4m2，±0.000相当于绝对标高98.45m，既有地面标高为98.918m。基础坐落在填方上，填土厚度约为12m，需进行地基加固处理。

本工程采用高压旋喷桩加固，共有旋喷桩294根，桩径D=500mm，桩长取12m，且桩端需进入（3）1或（3）2土层不小于0.5m。加固后的复合地基承载力特征值不小于150KPa，单桩竖向承载力特征值Ra=150KN，其值应通过现场荷载试验确定。

## 2.2 地质情况

### 2.2.1 地形、地貌

场地位于黄淮冲积平原，地势由西北向东南微倾，地形平坦，均为农田。

### 2.2.2 地质条件

根据钻孔编号JZ-LV13-婺18、JZ-LV13-婺19，孔口标高98.13~98.24m，孔口以下地质条件为：

(0)填土：棕红色，紫红色，稍密，稍湿，填土成分以碎石为主。层厚7.8~13.9m。

（3）1泥质砂岩：棕红色，全风化，原岩结构，构造已完全风化，层厚0~2.2m。承载力特征值fak=180kpa。

(3)2泥质砂岩：棕红色，强风化。泥质胶结，层状构造，岩芯较破碎。层厚0.4~3.2m。承载力特征值fak=300kpa。

(3)3泥质砂岩：棕红色，紫红色，弱风化。泥质胶结，层状构造，节理裂隙发育。未揭穿。承载力特征值fak=450kpa。

# 3 管理机构及资源配置

## 3.1 管理组织机构

本工程实行项目经理责任制，项目经理受公司法人代表委托，在授权范围内代表公司处理与该工程有关事宜，并按京福闽赣公司关于标准化管理人员配备标准化的规定，构建作业架子队，设架子队长、技术负责人、技术员、安全员、质量员、试验员、材料员、领工员和工班长，规范施工管理，全面落实“六位一体”管理要求，实现各项管理目标。

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工程部

安质部

物资部

计财部

综合部

试验室

架子队长

技术负责人

工班长

领工员

技术员

安全员

质量员

试验员

材料员

操作人员

图3-1 组织机构框图

## 3.2 劳动力组织

劳动力配置见表3-1。

劳动力配备一览表

表3-1

| - 序号 | - 工种 | - 人数 | - 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 领工员 | - 1 | - 负责协调、指挥，随时解决各种工作问题，作业前对班组作业人员进行工作安排和安全交底。 |
| - 2 | - 班长 | - 1 | - 负责协调指挥各工序的操作，控制加固质量，排除施工中的各种故障。 |
| - 3 | - 操作员 | - 2 | - 按设计施工工艺，正确操纵钻机和提升检查维修机械。 |
| - 4 | - 制浆员 | - 1 | - 负责水泥浆的制作，保证施工的连续性。 |
| - 5 | - 统计员 | - 1 | - 统计材料用量，记录泵送时间，清洗输料管。 |
| - 6 | - 电工后勤 | - 1 | - 负责设备的安装和安全使用。 |
| - 7 | - 记录员 | - 1 | - 负责施工记录，操纵电器控制仪表，并进行质量检查。 |

## 3.3 主要机械设备

主要机械设备见表3-2。

主要机械设备一览表

3-2

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单管高喷钻机 | HT-150 | 台 | 1 | 高喷灌浆、先导孔 |
| 2 | 高压注浆泵 | BWT120/30型 | 台 | 2 | 高喷灌浆 |
| 3 | 发电机组 | 200W | 台 | 1 |  |
| 4 | 潜水泵 | 3.8KW | 台 | 2 |  |
| 5 | 水泥浆搅拌机 | 1.2m3 | 台 | 1 |  |
| 6 | 水泥浆搅拌机 | 0.8m3 | 台 | 2 |  |
| 7 | 测量仪 | C32Ⅱ | 台 | 2 |  |
| 8 | 比重计 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 斗 车 |  | 部 | 2 |  |

# 4 施工部署

## 4.1 部署原则

（1）满足施工安全、质量、进度、安全、文明、环保和职业健康要求。

（2）满足业主和设计要求，结合我单位施工特长、技术装备、施工经验和施工能力。

（3）按照“确保安全，提高质量，均衡生产，文明施工，降低成本”的思路进行。

## 4.2 管理目标

（1）质量目标：总体质量等级达到合格等级，杜绝质量事故，工程全部达到国家和铁道部现行的工程质量验收标准和设计要求；工程一次验收合格率达到100％。

（2）安全生产目标：认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全工作方针，杜绝责任生产安全较大事故及以上事故；杜绝责任铁路交通较大事故及以上事故；杜绝责任工程质量大事故及以上事故；杜绝责任人身伤亡事故。

（3）工期目标

科学合理安排施工程序，抓好工序衔接，提高施工效率，加快施工进度，确保关键工期和合同工期目标如期实现。结合现场实际情况通信信号用房（一）计划工期为：

开工日期：2013年12月15日；

竣工日期：2014年4月10日；

总工期：116天。

（4）环保、水保目标

环境污染控制有效，土地资源节约利用，工程绿化完善美观，节能、节材和水保措施落实到位，努力建成一流的资源节约型、环境友好型工程。确保生态平衡不破坏、周围无集体投诉。

（5）文明施工目标

争创“全线文明施工样板工地”，确保不发生影响社会治安的案件。做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通；施工工地出入口畅通。施工中无管线高放；施工现场排水畅通无积水；施工工地道路平整无坑塘。施工区域与非施工区域严格分离，施工现场必须挂牌施工；管理人员必须佩戴胸卡上岗；工地现场施工材料必须堆放整齐；工地生活设施必须文明；工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

（6）职业健康安全目标

员工因工死亡率为零，因工重伤率小于0.4‰，因工职业病发生率小于0.5‰。

根据国家和行业相关法规的规定，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，预防、控制传染性疾病的发生，保护劳动者健康及其相关权益。

## 4.3 施工方法

本工程旋喷桩施工采用单管法旋喷，为防止旋喷桩施工时由于相邻两桩施工距离太近或间隔时间太短，造成相邻高喷孔施工时串浆，采取分批跳孔施作，钻孔桩施工时按每间隔一孔施作。

## 4.4 施工安排

根据实施性施工组织设计的工期要求及实际情况，采用1台HT-150型单管高喷钻机完成所有注浆孔的钻孔工作。

# 5 主要施工方法、工艺流程、控制要点

## 5.1 施工准备

### 5.1.1 施工用水用电

（1）施工用水为线路右侧山谷土坑内取水，施工前对水质进行了检测，符合使用要求，可以使用。

（2）施工用电采用发电机现场发电。

### 5.1.2 原材料的检测及进场储存

施工所用水泥为甲控材料，标号为32.5级普通硅酸盐水泥，水泥进场后必须进行检测，合格后方可用于工程施工。水泥进场后储存必须覆盖一层毡布对其进行严密遮盖，防止淋雨或受潮。

### 5.1.3 机械设备

本工程使用的机械设备见表3-2，设备进场后，对其进行了调试、检验，设备处于良好的工作状态，可保证其能正常进行，并报监理单位验收通过。

### 5.1.4 室内配合比试验

根据设计要求的喷浆量或现场土样的情况，按不同含水量设计并调整几种配合比，通过在室内将现场采取的土样进行风（烘）干、碾碎，过2～5mm筛的粉状土样，按设计喷浆量、水灰比搅拌、养护、力学试验，确定施工喷浆量、水灰比。一般每延米水泥掺量50kg，水泥浆液的水灰比为1。为改善水泥土的性能、防沉淀性能和提高强度，可适当掺入木质素磺硫钙、石膏、三乙醇胺、氯化钠、氯化钙、硫酸钠、陶土、碱等外掺剂。若试验之前土样的含水量发生了变化，应调整为天然含水量。

### 5.1.4 工艺性试桩试验

根据室内试验确定的施工喷浆量、水灰比制备水泥浆液在试验工点打设数根试桩，并根据试桩结果，调整加固料的喷浆量，确定搅拌桩搅拌机提升速度、搅拌轴回转速度、喷入压力、停浆面等施工工艺参数。

### 5.1.5 排、截水设施

根据施工现场实际情况，施作临时排、截水设施，并在施工范围以外开挖废泥浆池以及施工孔位至泥浆池间的排浆沟。

### 5.1.6放线定位

按设计要求完成施工放样，用钢筋桩定出桩位，用白石灰作出明显标识。

## 5.2 施工工艺

### 5.2.1 加固原理

高压喷射注浆法是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进土层的预定位置后，以高压设备使浆液或水、（空气）成为20～40MPa的高压射流从喷嘴中喷射出来，冲切、扰动、破坏土体，同时钻杆以一定速度逐渐提升，将浆液与土粒强制搅拌混合，浆液凝固后，在土中形成一个圆柱状固结体（即旋喷桩），以达到加固地基或止水防渗的目的。

### 5.2.2 工艺流程

本标段拟采用单管旋喷法，工艺流程为施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→旋喷结束成桩（流程图见图5-1）。

泥浆排放处理

钻机就位

调整钻架角度

钻 孔

插  管

试 喷

高压喷射注浆作业

喷射结束

拔 管

桩机移位

机具清理

准备工作

制  浆

一级过滤

二级过滤

高压泵对浆液加压

启动高压清水泵、空压机供水、风

图5-1  施工工艺流程图

### 5.2.3 施工方法

（1）场地平整  先进行场地平整，清除桩位处地上、地下的一切障碍物，场地低洼处用粘性土料回填夯实，并做好排浆沟。

（2）测量定位

首先采用全站仪根据高压旋喷桩的里程桩号放出试验区域的控制桩，然后使用钢卷尺和麻线根据桩距传递放出旋喷桩的桩位位置，用小竹签做好标记，并撒白灰标识，确保桩机准确就位。

（3）机具就位

人力缓慢移动至指定桩位，由专人指挥，用水平尺和定位测锤校准桩机，使桩机水平，导向架和钻杆应与地面垂直，倾斜率小于1.5%。对不符和垂直度要求的钻杆进行调整，直到钻杆的垂直度达到要求。将钻头对准孔位中心，同时整平钻机，放置平稳、水平，钻杆的垂直度偏差不大于1%～1.5%。为了保证桩位准确，必须使用定位卡，桩位对中误差不大于5cm。就位后，首先进行低压（0.5MPa）射水试验，用以检查喷嘴是否畅通，压力是否正常

（4）钻孔、插管

采单管旋喷法施工。该方法插管与钻孔两道工序合二为一，即钻孔完成时插管作业同时完成。

当第一阶段贯入土中时，借助喷射管本身的喷射或振动贯入。其过程为：启动钻机，同时开启高压泥浆泵低压输送水泥浆液，使钻杆沿导向架振动、射流成孔下沉；直到桩底设计标高，观察工作电流不应大于额定值。

在插管过程中，为防止泥砂堵塞喷嘴，可用较小压力（0.5～1.0MPa）边下管边射水，至设计标高后停止钻进。

（5）浆液配置

桩机移位时，即开始按设计确定的配合比拌制水泥浆。高压旋喷桩的浆液，采用普通硅酸盐水泥，水泥浆液配制严格按设计要求控制为水灰比1∶1，水泥浆比重1.49。

搅拌灰浆时，首先将水加入桶中，再将水泥倒入，开动搅拌机搅拌10～20分钟，浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌，直到喷浆前。

喷浆时，拧开搅拌桶底部阀门，放入第一道筛网（孔径为0.8mm），过滤后流入浆液池，然后通过泥浆泵抽进第二道过滤网（孔径为0.8mm），第二次过滤后流入浆液桶中。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内，最后射出。

（6）喷射注浆

在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统，设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好，各通道和喷嘴内不得有杂物，并做高压水射水试验，合格后方可喷射浆液。

旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制，并随时做好关于旋喷时间、用浆量，冒浆情况、压力变化等的记录。

喷浆管下沉到达设计深度后，停止钻进，旋转不停，喷射时，高压泥浆泵压力增到施工设计值（20～40MPa），坐底喷浆30s后，边喷浆，边旋转，水泥浆与桩端土充分搅拌后，再边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管，提升速度为260mm/min，在距桩顶1/3桩长范围内进行复喷。在距离桩顶1m时，放慢搅拌速度和提升速度 。

中间发生故障时，应停止提升和旋喷，以防桩体中断，同时立即检查排除故障，重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m，防止固结体脱节。

（7）桩头部分处理

当旋喷管提升接近桩顶时，应从桩顶以下1.0m开始，慢速提升旋喷，旋喷数秒，再向上慢速提升0.5m，直至桩顶停浆面。

（8）冲洗

喷射施工完成后，应把注浆管等机具设备采用清水冲洗干净，防止凝固堵塞。管内、机内不得残存水泥浆。

向浆液罐中注入适量清水，开启高压泵，清洗全部管路中残存的水泥浆，直至基本干净。并将粘附在喷浆管头上的土清洗干净。

（9）重复以上操作，进行下一根桩的施工。

（10）补浆

喷射注浆作业完成后，由于浆液的析水作用，一般均有不同程度的收缩，使固结体顶部出现凹穴，要及时用水灰比为1.0的水泥浆补灌。

## 5.3 质量要求

旋喷桩施工质量要求应满足表5-1的要求。

表5-1                   旋喷桩施工质量标准表

| 项次 | 项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩距（mm） | ±100 | 尺量 |
| 2 | 桩径（mm） | 不小于设计 | 尺量 |
| 3 | 桩长（m） | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 4 | 垂直度（%） | <1.5 | 查施工记录 |
| 5 | 单桩注浆量 | 不小于设计 | 查施工记录 |
| 6 | 桩体28天强度（Mpa） | ≥3.0 | 钻芯取样 |
| 7 | 单桩承载力（KN） | ≥150 | 荷载试验 |
| 8 | 复合地基承载力（Kpa） | ≥150 | 荷载试验 |

## 5.4 控制要点

（1）正式开工前应认真作好工艺性试桩工作，确定合理的施工技术参数和浆液配比。

（2）施工前，要求检查旋喷管的高压水与空气喷射情况，各部位密封圈是否封闭，合格后方可喷射浆液。

（3）制作浆液时，水灰比要按设计严格控制，不得随意改变。在旋喷过程中，应防止泥浆沉淀，浓度降低。不得使用受潮或过期的水泥。浆液搅拌完毕后送至吸浆桶时，应有筛网进行过滤，过滤筛孔要小于喷嘴直径1/2为宜。

（4）喷射时，先应达到预定的喷射压力、喷浆量后再逐渐提升注浆管。中间发生故障时，应停止提升和旋喷，以防桩体中断，同时立即进行检查排除故障；如因机械出现故障中断旋喷，应重新钻至桩底设计标高后，重新旋喷。

（5）旋喷过程中，冒浆量小于注浆量的20%为正常现象，若超过20%或完全不冒浆时，应查明原因，调整旋喷参数或改变喷嘴直径。

（6）钻杆旋转和提升必须连续不中断，拆卸接长钻杆或继续旋喷时要保持钻杆有10～20cm的搭接长度，避免出现断桩。

（7）旋喷过程中，应按表5-2的要求作好施工记录。

表5-2    旋喷注浆记录表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钻孔机具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压泵型号 |  |  |  | 空压机型号 |  |  |  |  | 水泵型号 |  |  |  |  |
| 注浆管直径 |  |  |  | 喷嘴孔径 |  |  |  |  | 喷嘴个数 |  |  |  |  |
| 设计提升速度 |  |  |  | 设计旋转速度 |  |  |  |  | 设计注浆量 |  |  |  |  |
| 浆液配比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥标号 |  |  |  |  |
| 注浆孔 编号 | 旋喷 深度 （m） | 实际有效长度 （m） | 旋喷时间 （时分） |  | 旋转 速度 （r/s） | 提升 速度 （m/s） |  | 旋喷压力 （MPa） | 注浆量 （m3） | 冒浆量及残液状态 | 供水 压力（MPa） | 供风 压力（MPa） | 日期 |
|  |  |  | 开始 | 结束 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场负责人：                                          记录人：

（8）相邻两桩施工时间间隔不小于48h，间距不小于4～6m。

（9）高压喷射注浆完毕后，应迅速拔出喷射管。

（10）施工中做好泥浆处理，及时将泥浆运出。

（11）质量检验在旋喷注浆结束28天后进行，检验桩的数量不小于桩总数的0.5%～1%，且不少于3点，不合格者进行补喷。

# 6 质量保证措施

## 6.1 质量保证体系图

坚持“百年大计，质量第一”方针，项目经理部以贯彻ISO9000标准为主线，以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段，建立一个从设计源头开始到工程计划、质量、安全环保、综合协调、物资设备采购，再到工程试验、项目施工保证的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量保证体系。

物资设备部

物 资 材 料

机 械 设 备

测

测量

地

质

核查

接

口

协调

性 能 检 验

进 货 检 验

图   纸   核   对

方法培训

技   术   交   底

安全质量部

缺   陷   纠   正

工程管理部

工

艺

审

定

合格

不合格

工艺方法

实现质量目标

施工作业

现场质量控制

计划财务部

安全质量部

后勤保证

计划保证

施工保证

总工程师

副经理

技术保证

项 目 经 理

施 工 计 划

考 核 奖 罚

资 金 保 证

工程质量保证体系见图6-1。

图6-1质量保证体系框图

## 6.2质量管理组织机构

质量管理组织机构见图6-2。

咨询、汇报

监管、指导

路局质量监督管理部门；业主、监理单位、投标人质量管理部门

项目经理部

质量管理领导小组

组  长：项目经理

副组长：项目总工程师

项目副经理

施工过程质量信息采集、管理；品质保证的评估与管理；各种质量保证措施

安全质量部

各施工队专职质检员和各施工班组兼职质检员

施工区段质检员

图6-2质量管理组织机构图

## 6.3 质量管理职责

质量管理职责见表6-1。

表6-1                          质量管理职责

| 成员 | 管理职责 |
| --- | --- |
| 组长 | 项目经理是本标段工程质量管理的第一责任人，对本标段的质量管理工作负组织领导责任；负责主持质量工作会议；组织经常性的质量检查，开展创优活动，行使质量一票否决权；严格执行质量奖罚规定，对质量问题，组织分析原因和整改落实措施；推行全面质量管理。 |
| 副组长 | 配合项目经理抓好本标段的施工质量管理，并根据本标段施工特点，指导和督促技术质量部制订相应的、行之有效的质量管理措施，并贯彻落实。 |
| 安全 质量部 | 负责依据质量目标，根据本标段的工程特点，有针对性地制定相应的质量管理工作规划，负责质量综合管理与检查，行使质量检查职能。对试验、检测等专项技术工作直接检查，负责对本标段的工程质量进行检查、监督和指导；负责全面质量管理，组织开展QC小组活动；确保本标段质量目标的实现。 |
| 施工区段 质检员 | 驻扎施工现场在技术质量部的领导下对所在的区段工程质量进行巡检，执行技术质量部下达的关于质量方面的任务。 |
| 施工队 队长 | 负责各自管段范围内施工项目的质量管理与创优工作，保证各分项、分部工程的施工质量，及时记录和报告质量检查情况，确保质量目标实现。 |
| 队质检员 | 负责本队施工的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报工作，协助施工负责人落实各项保障质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。 |

## 6.4 质量保证措施

为保证旋喷桩的施工质量，根据施工条件、设计要求和相关行业规范，拟采取如下质量保证措施达到施工质量目标。

（1）放注浆管前，先在地表进行射水实验，待喷射压力正常后，才能下注浆管施工。

（2）高喷施工时隔两孔施工，防止相邻高喷孔施工时串浆。相邻的旋喷桩施工时间间隔不少于48小时。

（3）采用32.5R普通硅酸盐水泥作加固材料，每批水泥进场必须出具合格证明，并按每批次现场抽样外检，合格后才能投入使用。施工中所有计量工具均应进行鉴定,水泥进场后，应垫高水泥台，覆防雨彩布，防止水泥受潮结块。

（4）浆液水灰比、浆液比重、每米桩体掺入水泥重量等参数均以现场试桩情况为准。施工现场配备比重计，每天量测浆液比重，严格控制水泥用量。运灰小车及搅拌桶均做明显标记,以确保浆液配比的正确性.灰浆搅拌应均匀，并进行过滤。喷浆过程中浆液应连续搅动，防止水泥沉淀。

（5）施工前进行成桩试验，由设计、业主、监理、施工单位共同确定旋喷桩施工参数，保证成桩直径不小于设计桩径。

（6）严格控制喷浆提升速度，其提升速度应小于260mm/min 。喷浆过程应连续均匀，若喷浆过程中出压力骤然上升或下降，大量冒浆、串浆等异常情况时，应及时提钻出地表排除故障后，复喷接桩时应加深0.4米重复喷射接桩，防止出现断桩。

（7）高喷孔喷射成桩结束后，应采用含水泥浆较多的孔口返浆回灌，防止因浆液凝固后体积收缩，桩顶面下降，以保证桩顶标高满足设计要求。

（8）因地下孔隙等原因造成返浆不正常，漏浆时，应停止提升，用水泥浆灌注，直至返浆正常后才能提升。

（9）实行技术人员随班作业制，技术人员必须时刻注意检查浆液初凝时间，注浆流量，风量，压力，旋转提升速度等参数是否满足设计要求，及时发现和处理施工中的质量隐患。当实际孔位孔深和每个钻孔内的地下障碍物、洞穴、涌水、漏水及与工程地质报告不符等情况时，应详细记录，认真如实填写施工报表，客观反映施工实际情况。

（10）根据地质条件的变化情况及时调整施工工艺参数，以确保桩的施工质量。调整参数前应及时向业主、监理、设计部门报告，经同意后调整。

（11）施工现场配备常用机械设备配件，保证机械设备发生故障时，能够及时抢修。

## 7 安全保证措施

根据注浆作业的施工特点，按照国家《劳动保护法》发放相应的劳保用品：如安全帽、工作服、防护眼镜、橡胶手套、防尘口罩等。在岗前对员工进行安全知识教育培训，并持证上岗。严格执行国家法律、法规、作业标准和上海局、宿淮公司关于施工安全管理和标准化管理的有关规定，确保安全目标的实现。

## 7.1 施工现场

（1）加强对安全生产的管理，对职工进行安全生产教育，工地设置专职安全检查员，及时发现、处理安全隐患。

（2）制定各工种安全生产规章制度，严格施工程序，加强对桩机操作员的管理，施工机械由专人持证上岗，严禁串岗作业。

（3）严禁违规操作，不得违章指挥。

（4）定期或不定期组织安全大检查，及时发现、整改安全隐患，对违章作业人员进行一定的处罚。

（5）施工材料堆放有序，不侵入运输通道施工界限。

（6）施工机械的转动部分有安全罩。

（7）所有吊装装置必须有安全检验证书，并定期维修管理。

（8）配电箱开关有操作指示和安全警示。

（9）机械定期维修,确保作业安全。

（10）危险品必须严格管理，其存放、运输、使用均要符合国家和地方的有关规定。

（11）临时设施及变压器等供电设施，应按《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，采取防护措施，并增设屏障、遮栏、围栏、保护网。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备，均设置接地装置或避雷装置，并派专业人员检查、维护、管理。

（12）调制水泥浆时，应戴好防尘口罩。

## 7.2 机械操作安全技术要点

（1）高压泥浆泵

①泵体内不得留有残渣和铁屑，各类密封圈套必须完整良好，无泄漏现象。

②安全阀中的安全销要进行试压检验，必须确保在规定达到最高压力时，能断销卸压，决不可安装未经试压检验的或自制的安全销。

③指定专人司泵，压力表应定期检修，保证正常使用。

④高压泵、钻机、浆液搅拌机等要密切联系配合协作，一旦某部发生故障，应及时停泵停机，及时排除故障。

（2）钻机

①司钻人员应具有熟练的操作技能并了解旋喷注浆的全过程和钻机在旋喷注浆的作用。

②钻孔的位置需经现场技术负责人确认，确认无误后方可开钻。

③人与喷嘴距离应不小于600mm，防止喷出浆液伤人。

（3）管路

①高压胶管：在使用时不得超过容许压力范围。

②胶管：弯曲使用时不应小于规定的最小弯曲半径。

（4）清洗及检修

①喷射注浆施工结束后，应立即将钻杆、泵及胶管等用清水清洗干净，防止浆液凝结后堵塞管道，造成再次喷射时管道内压力骤增而发生意外。

②施工中途发生故障，必须卸压后方可拆除连接接口，不得高压下拆除连接接口。

## 7.3 施工用电安全保证技术要点

（1）严格执行《施工现场安全生产保证体系》、《施工现场临时用电安全技术规程》相关规定。

（2）电缆接头不许埋设和架空，必须接入线盒，并固定在开关箱上，接线盒内应能防水、防尘、防机械损伤，并远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

（3）采用“三级配电，二级保护”的要求配电；所使用的配电箱必须符合JGJ46-88规范要求的电箱，配电箱电气装置必须做到一机一闸一漏电保护。

（4）开关箱的电源线长度不得大于30m，并与其控制固定式用电设备的水平距离不超过3m。

（5）所有的配电箱、开关箱必须编号，箱内电气完好匹配。

（6）所有电机、电器、照明器具，手持电动工具的电源线应装置二级漏电保护器。

（7）施工现场的电器设备设施必须有有效的安全管理制度，现场电线电气设备设施必须有专业电工经常检查整理，发现问题及时解决。

# 8 环境保证措施

在本工程施工的全过程中，系统地采用和实施一系列环境保护管理手段，以期得到最优化的结果。根据客观存在的粉尘、污水、噪声、废气和固体废物等环境因素，实施全过程污染预防控制，尽可能地减少或防止不利的环境影响。

## 8.1 施工废水

（1）所有施工、生活废水在排放前必须取得相关部门的批准、同意。

（2）施工中产生的废弃泥浆必须经过沉淀池沉淀处理后，方可排入市政污水管，严禁直接排入市政污水管。废浆沉碴必须用密封的槽车外运，送到指定地点处置。

（3）各类土方、建筑材料运输车辆在离开施工现场时，为保持车容应清洗车辆轮胎及车厢，清洗废水应接入施工现场的临时排水系统。

## 8.2施工粉尘

（1）在水泥搅拌过程中，水泥添加作业应规范，搅拌设施应保持密闭，防止添加、搅拌过程中大量水泥扬尘外逸。

（2）运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁，以减少由于车辆行驶引起的地面扬尘污染。

（3）由于施工产生的扬尘可能影响周围正常居民生活、道路交通安全的，应设置防护网，以减少扬尘及施工渣土影响。

（4）装有建筑材料、渣土等易扬撒物资的车辆，车厢应用覆盖封闭起来，以避免运输过程中的扬撒、飘逸，污染运输沿线的环境。

（5）施工场地硬及时洒水防止扬尘，遇大风天气，场地内渣土应该覆盖。

## 8.3 施工噪声

（1）施工期间严格执行建筑施工噪声污染控制管理的相关规定。

（2）由于特殊原因须在夜间从事超标准的、危害居民健康的建设施工作业活动的，必须事先向作业活动所在地的环境保护主管部门办理审批手续，并向周围居民进行公告。

（3）根据施工项目现场环境的实际情况，合理布置机械设备及运输车辆进出口，搅拌机等高噪声设备及车辆进出口应安置在离居民区域相对较远的方位。

（4）合理安排施工机械作业，高噪声作业活动尽可能安排在不影响周围居民及社会正常生活的时段下进行。

（5）对于高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏，尽可能减少设备噪声对周围环境的影响。

（6）如发现有超标现象，应采取对应措施，减缓可能对周围环境敏感点造成的环境影响。

# 9. 旋喷桩施工应急预案

根据旋喷桩施工工艺特点及场区内工程地质情况，为保证旋喷桩施工质量，针对施工中可能出现的问题进行分析并提出预防措施及处理方法。

## 9.1固结体强度不均匀、缩颈

### 9.1.1 产生原因

（1）喷射方法与机具没有根据地质条件进行选择。

（2）喷浆设备出现故障中断施工。

（3）拔管速度、旋转速度及注浆量适配不当，造成桩身直径大小不均匀，浆液有多有少。

（4）喷射的浆液与切削的土粒强制搅拌不均匀，不充分。

（5）穿过较硬的粘性土，产生颈缩。

### 9.1.2预防措施及处理方法

（1）根据设计要求和地质条件,选用不同的喷浆方法和机具。

（2）喷浆前,先进行压浆压气试验，一切正常后方可配浆，准备喷射，保证连续进行.配浆时必须用筛过滤。

（3）根据固结体的形状及桩身匀质性，调整喷嘴的旋转速度、提升速度、喷射压力和喷浆量。

（4）对易出现缩颈部位及底部不易检查处进行定位旋转喷射（不提升）或复喷的扩大桩径办法。

（5）控制浆液的水灰比及稠度。

（6）严格要求喷嘴的加工精度、位置、形状、直径等，保证喷浆效果。

## 9.2 压力上不去

### 9.2.1产生原因

（1）安全阀和管路安接头处密封圈不严而有泄漏现象。

（2）泵阀损坏，油管破裂漏油。

（3）安全阀的安全压力过低，或吸浆管内留有空气或密封圈泄漏。

（4）塞油泵调压过低。

### 9.2.2 预防措施及处理方法

应停机检查，经检查后压力自然上升，并以清水进行调压试验，以达到所要求的压力为止。

## 9.3 压力骤然上升

### 9.3.1产生原因

（1）喷嘴堵塞。

（2）高压管路清洗不净，浆液沉淀或其他杂物堵塞管路。

（3）泵体或出浆管路有堵塞。

### 9.3.2预防措施及处理方法

（1）应停机检查，首先卸压，如喷嘴堵塞将钻杆提升，用铜疏通。

（2）其他情况堵塞应松开接头进行疏动，待堵塞消失后再进行旋喷。

## 9.4 钻孔沉管困难偏斜、冒浆

### 9.4.1 产生原因

（1）遇有地下埋设物，地面不平不实，钻杆倾斜度超标。

（2）注浆量与实际需要量相差较多。

（3）地层中有较大空隙不冒浆或冒浆量过大则是因为有效喷射范围与注浆量不相适应，注浆量大大超过旋喷固结所需的浆液所致。

### 9.4.2 预防措施及处理方法

（1）放桩位点时应钎探，遇有地下埋设物应清除或移动桩钻孔点。

（2）喷射注浆前应先平整场地，钻杆应垂直倾斜度探制在0.3%以内。

（3）利用侧口式喷头，减小出浆口孔径并提高喷射能力，使浆液量与实际需要量相当，减少冒浆。

（4）控制水泥浆液配合比。

（5）针对冒浆的现象则采取在浆液中参加适量的速凝剂，缩短固结时间，使浆液在一定土层范围内凝固，还可在空隙地段增大注浆量，填满空隙后再继续旋喷。

（6）针对冒浆量过大的现象则采取提高喷射压力、适当缩小喷嘴孔径、加快提升和旋转速度。

## 9.5 固结体顶部下凹

### 9.5.1产生原因

在水泥浆液与土搅拌混合后，由于浆液的析水特性，会产生一定的收缩作用，因而造成在固结体顶部出现凹穴。其深度随土质浆液的析水性、固结体的直径和长度等因素的不同而异。

### 9.5.2 预防措施及处理方法

旋喷长度比设计长0.3～1.0米，或在旋喷桩施工完毕，将固结体顶部凿去部分，在凹穴部位用混凝土填满或直接在旋喷孔中再次注入浆液，或在旋喷注浆完成后，在固体的顶部0.5～1.0m范围内再钻进0.5～1.0m，在原位提杆再注浆复喷一次加强。